## Slide 1: サーモグラフィを用いた 太陽電池パネルのヒートスポット検出方法の検討
阿南高専 利穂 虹希 吉田 晋 田中 達治 松浦 史法
Examination of heat spots detection method of solar panels using a thermography

## Slide 2: 発表の流れ
背景・目的
提案する手法
結果
課題・考察

## Slide 3: メンテナンス不要???
メンテナンス不要
イメージ
実際
発電量の比較
経年等で故障
Notes: 太陽光パネルといえばメンテナンス不要なイメージです が <enter>
実際は <enter>

## Slide 4: メンテナンス不要???
認定技術者
資格保有者
4~5日間
4年に一回
専門的な知識なしで点検できるシステムの開発

## Slide 5: なぜサーモカメラ
電気的な発電量の変化で点検
手間と時間がかかる
Notes: 一般的には ストリング ごとに 電気的に確認
<enter> その日の太陽の影響を受けるので 長期的に見ないと異常がわからない

## Slide 6: 点検に必要な知識
ホットスポット現象
経年や外部からの衝撃によって故障
詰まりが生じて抵抗に変わる
流れにくくなった電気は熱に変わり放射
Notes: サラッと

## Slide 7: 点検に必要な知識
ホットスポット
Notes: どこにホットスポットがあるかわかりますか? (10数える) 私はここだと思います <enter>
ホットスポットを探し慣れている先生によると、 中央上部 も ホットスポット
下部と上部のちがい???

## Slide 8: 点検に必要な知識
カメラの角度による見え方の違い
Notes: 撮影時の 角度でも <enter> 高温となる場所は変わって <enter>

## Slide 9: 点検に必要な知識
天気
Notes: (三枚のスライドをくるくる回す)

## Slide 10: 点検に必要な知識
天気

## Slide 11: 先行研究 点検に必要な知識
天気

## Slide 12: 研究の目標
目標
知識がなくても赤外線カメラだけで
空の雲を気にせずに点検できる
ドローンによる自動点検
課題 ： 写り込んだ雲を消す

## Slide 13: 発表の流れ
提案する手法
背景・目的
結果
課題・考察

## Slide 14: 提案する手法 雲を消す
一枚のパネルに対して
複数の角度から見てみると…

## Slide 15: 提案する手法 雲を消す
雲の影響によって
赤外線が反射して写っている場所は
角度によって変わっているが
ホットスポットの位置は変わらない。
2方向から撮った写真を比較すれば良い。

## Slide 16: 提案する手法 雲を消す
雲
ホットスポット

## Slide 17: 提案する手法 雲を消す
多方向から撮った写真を
射影変換し、アンドを取れば
雲等とホットスポットの違いが判るのでは

## Slide 18: 提案する手法 二値化
Sauvolaの手法
画素ごとに適切な閾値を決定する適応的閾値処理を用いる。
あるピクセル の閾値 を
その周囲の 平均値 と 標準偏差 によって決定する。

## Slide 19: 提案する手法 二値化
Sauvolaの手法
閾値 T(x, y) 平均値 m(x, y) 標準偏差 s(x, y)
係数であるKとRを変化させて閾値を高めにするか
低めにするか調整する。

## Slide 20: 提案する手法 二値化
Sauvolaの手法
これにより、射影変換後の画像内の高温となっている
箇所を抽出する。
射影変換後の画像
二値化処理後の画像

## Slide 21: 発表の流れ
結果
背景・目的
提案する手法
課題・考察

## Slide 22: 結果
対象としたパネル
故障箇所

## Slide 23: 結果
左から
右から

## Slide 24: 結果
出力結果
左から二値化
右から二値化
故障箇所

## Slide 25: 他のパネルでの検証
対象としたパネル
故障箇所

## Slide 26: 他のパネルでの検証
Sauvolaの手法
閾値 T(x, y) 平均値 m(x, y) 標準偏差 s(x, y)
係数であるKとRを変化させて閾値を高めにするか
低めにするか調整する。
閾値の高さと反比例する係数Rに注目

## Slide 27: 他のパネルでの検証
 | am 9:00 | pm 01:30
一段目の パネル | A | B
二段目の パネル | C | D

## Slide 28: 他のパネルでの検証
R=50
am 9:00 : 一段目
A

## Slide 29: 他のパネルでの検証
R=50
pm 01:30 :一段目
B

## Slide 30: 他のパネルでの検証
R=50
am 9:00 :二段目
C

## Slide 31: 他のパネルでの検証
R=50
pm 01:30 : 二段目
D

## Slide 32: 発表の流れ
課題・考察
背景・目的
提案する手法
結果

## Slide 33: まとめ
ホットスポットを自動的に検出できる可能性があることがわかった。
２つの異なる時間帯に撮影した2種類の故障パネルで
どちらも検出出来た。

## Slide 34: 課題
同じ係数で検出出来ているが、この係数が本当に正しいのか検証し、チューニングする必要があるか検討する。
更に多くのパネルに対し実験を行い
精度を確認する。

## Slide 35: ありがとうございました。

## Slide 36: 実験方法
わかりやすく色付け
温度情報を濃さに

## Slide 37: 先行研究 点検に必要な知識
パネルの内部回路

## Slide 38: 先行研究 点検に必要な知識

## Slide 39: 研究のオリジナリティ
既存の有料点検サービス
専門家に高額な人件費を払い
晴れた日に数日間行う

## Slide 40: 研究のオリジナリティ
・天候を気にせずに
・点検時に必要な細かい知識なく
・誰でも
・人件費をかけずに
・多くの故障箇所を見つける

## Slide 41: 課題
アプリ内で4隅クリックで指定

## Slide 42: 係数による違い
2016年9月1日 雲あり晴れ
対象 1 ： am 9:00頃(発電開始すぐ)に撮影したもの
対象 2 ： pm 01:30頃(発電量ピーク)に撮影したもの
パネルA : 一段目のパネル 撮影者に近い
パネルB : 二段目のパネル 撮影者から遠い